## Slide 1
TEPELNÉ ČERPADLO V SYSTÉMU ZDROJŮ
jako současný zdroj tepla i chladu
Z HLEDISKA EFEKTIVITY PROVOZU
Ing. Karel Matějíček
http://www.ingmatejicek.cz

## Slide 2
Chladící zařízení
Kompresorové
Cílem je co nejmenší tlaková diference:
Nižší tlak/teplota v kondenzátoru a vyšší tlak/teplota ve výparníku
Tepelné čerpadlo
Regulace výroby CHLADU
Regulace výroby TEPLA
REŽIM
Větší tlaková diference
T
Je regulována:
Výstupní teplota chlazené vody
T
Je regulována:
Výstupní teplota chladící / otopné vody

## Slide 3
Výhody:
Vhodné i pro rekonstrukce
- např. při výměně chladícího stroje nainstalovat nově tepelné čerpadlo
Veškeré vyrobené teplo i chlad Tepelným čerpadlem se spotřebovává
- maximální možná efektivita
  Tepelné čerpadlo jako doplňkový zdroj tepla a chladu
Zdroj TEPLA
Zdroj CHLADU
Zdroj TEPLA i CHLADU
Free Cooling

## Slide 4: Režimy vnější regulace tepelného čerpadla
Režimy vnější regulace tepelného čerpadla se posuzují dle požadavku na výrobu TEPLA nebo CHLADU
Jsou uvedeny podmínky režimů nad rámec běžného provozu (minimální průtoky, tlaky, teploty, …)
Výroba CHLADU, maření TEPLA
  Požadavek pro stroj
    Výroba chladu
    Žádaná teplota chlazené vody výstup výparník
  Vnější regulace
    Regulace množství a teploty vstupní vody do kondenzátoru dle tlakové diference mezi výparníkem a kondenzátorem
dPmin
150kPa

## Slide 5: Režimy vnější regulace tepelného čerpadla
Režimy vnější regulace tepelného čerpadla se posuzují dle požadavku na výrobu TEPLA nebo CHLADU
- Jsou uvedeny podmínky režimů nad rámec běžného provozu (minimální průtoky, tlaky, teploty, …)
Výroba CHLADU, Spotřeba TEPLA s požadovanými parametry
  Požadavek pro stroj
    Výroba chladu
    Žádaná teplota chlazené vody výstup výparník
  Vnější regulace
    Regulace množství a teploty výstupní vody z kondenzátoru dle požadavku systémů
dPmin
150kPa

## Slide 6: Režimy vnější regulace tepelného čerpadla
Režimy vnější regulace tepelného čerpadla se posuzují dle požadavku na výrobu TEPLA nebo CHLADU
- Jsou uvedeny podmínky režimů nad rámec běžného provozu (minimální průtoky, tlaky, teploty, …)
Výroba TEPLA, Spotřeba CHLADU s požadovanými parametry
  Požadavek pro stroj
    Výroba tepla
    Žádaná teplota chladící / otopné vody výstup kondenzátor
  Vnější regulace
    Regulace množství a teploty výstupní vody z výparníku dle požadavku systémů
dPmin
150kPa

## Slide 7: Zimní provoz tepelného čerpadla s provozem kotlů
Teplota žádaná z kotelny
Chlazení
Teplota žádaná R/S CHLAD

## Slide 8: Letní provoz tepelného čerpadla s chlazením a akumulací do rozvodů
Teplota žádaná z kotelny
Chlazení
Teplota žádaná R/S CHLAD
45 -58°C
Ovládá chod tepelného čerpadla pro aktivaci akumulace tepla do rozvodů
Při chodu tepelného čerpadla VYP nebo CHOD, dle chladícího výkonu tepelného čerpadla

## Slide 9: Porovnání efektivity: Současný chod tepelného čerpadla a chladícího stroje

## Slide 10
Autor: Ing. Karel Matějíček
http://www.ingmatejicek.cz/
Děkuji za pozornost